## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-Kombi ventil, kompaktna izvedba. Kućište od otpornog decinkovanog mesinga sa spoljapšnjim navojnim priključkom, DN 15 i DN 20 sa konusom, DN 25 do DN 50 sa ravnim zaptivanjem, dva merna ventila za merenje diferencijalnog pritiska i integrisanim regulacionim članom za pogon; priključak pogona M 28 x 1,5. Stezni setovi i navojni priključci naručuju se odvojeno. Za instalacije grejanja i hlađenja, jednocevni i dvocevni sistem. Podešavanje max. protoka ključem 1 4006 02 Maks. radna temperatura: 130 °C do DN32 Maks. radna temperatura: 110 °C od DN40 Min. radna temperatura: -20 °C za antifriz Min. radna temperatura: 2 °C za vodu Maks. radni pritisak: 16 bar Maks. diferencijalni pritisak na kućištu: 4 bara Hod vretena vntila: 4 mm
| DN 15; Kvs=0,4 Q=40-400 l/h Herz br.art.: 1 4006 11 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=0,9 Q=80-900 l/h Herz br.art.: 1 4006 12 | kom |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=1,9 Q=100-1500 l/h Herz br.art.: 1 4006 13 | kom |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=2,5 Q=200-2500 l/h Herz br.art.: 1 4006 14 | kom |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=5 Q=400-4000 l/h Herz br.art.: 1 4006 15 | kom |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=5 Q=500-5000 l/h Herz br.art.: 1 4006 16 | kom |  | x |  | =
HERZ- DDC- izvršni pogon za kontinualnu regulaciju M 28 x 1,5, 24 V AC termoelektronski stalni pogon, 3- žilni priključni kabel, napon napajanja 24 V =, napon upravljanja 0-10 V =, električni otpor 100 k Ω , priključni navoj M 28 x 1,5
| 24 V; Herz br. art.: 1 7990 00 | kom |  | x |  | =
HERZ- Termomotor M 28 x 1,5, 230 V, 50 Hz bez napona zatvoren, napon napajanja 230 V ~, priključni navoj M 28 x 1,5
| 230 V; Herz br.art.: 1 7708 23 | kom |  | x |  | =
HERZ- Termomotor M 28 x 1,5, 230 V, 50 Hz bez napona otvoren, napon napajanja 230 V ~, priključni navoj M 28 x 1,5
| 230 V; Herz br.art.: 1 7709 01 | kom |  | x |  | =
Adapter za HERZ termomotore, plave boje. Za upotrebu sa 4006 ventilima. M28x1,5
| Herz.br.art.: 1 7708 85 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред.бр | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
HERZ-комбиниран вентил компактна изведба. Куќиште од отпорен децинкуван месинг со надворешен навој, DN 15 и DN 20 со конусно, а DN 25 do DN 50 со рамно заптивање, две мерни бленди за мерење на диференцијален притисок и интегриран регулационен моторен дел; приклучок за мотор M 28 x 1,5. Спојните сетови и приклучоци се нарачуваат посебно. За инсталации за греење и ладење, едноцевен и двоцевен систем. Подесување на макс. проток со клучот 1 4006 02 Макс. работна температура: 130 °C до DN32 Макс. работна температура: 110 °C од DN40 Мин. работна температура: -20 °C за антифриз Мин. работна температура: 2 °C за вода Макс. работен притисок: 16 бара Макс. диференцијален притисок во куќиште: 4 бара Чекор на вретеното на вентилот: 4 mm
| DN 15; Kvs=0,4 Q=40-400 l/h Herz br.art.: 1 4006 11 | пар |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=0,9 Q=80-900 l/h Herz br.art.: 1 4006 12 | пар |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=1,9 Q=100-1500 l/h Herz br.art.: 1 4006 13 | пар |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=2,5 Q=200-2500 l/h Herz br.art.: 1 4006 14 | пар |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=5 Q=400-4000 l/h Herz br.art.: 1 4006 15 | пар |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=5 Q=500-5000 l/h Herz br.art.: 1 4006 16 | пар |  | x |  | =
HERZ- DDC- мотор за континуирана регулација M 28 x 1,5, 24 V AC термоелектронски постојан мотор, 3- жилен приклучен кабел, напон за напојување 24 V =, напор за управување 0-10 V =, електричен отпор 100 k Ω , Приклучен навој M 28 x 1,5
| 24 V; Herz br. art.: 1 7990 00 | пар |  | x |  | =
HERZ- термомотор M 28 x 1,5, 230 V, 50 Hz без напон затворен, напон за напојување 230 V ~, приклучен навој M 28 x 1,5
| 230 V; Herz br.art.: 1 7708 23 | пар |  | x |  | =
HERZ- Термомотор M 28 x 1,5, 230 V, 50 Hz без напон затворен, напон за напојување 230 V ~, приклучен навој M 28 x 1,5
| 230 V; Herz br.art.: 1 7709 01 | пар |  | x |  | =
Адаптер за HERZ термомотори, плава боја. За употреба со 4006 вентил. M28x1,5
| Herz.br.art.: 1 7708 85 | пар |  | x |  | =