## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
STRÖMAX-4017M-FODRV-Regulacioni ventil sa mernom blendom. Koso sedište ventila sa nepodižućim vretenom. MufxMuf, izrađen od mesinga. Jednostavno prednameštanje uz mogućnost ograničenja, digitalno pokazivanje stepena prednameštanja na ručnom točku. Regulisanje protoka u granama merenjem diferencijalnog pritiska. Obostrani navojni spojevi, za Rp 1/2“ i 3/4" postoje adapteri steznog seta za priključak na kalibrisane cevi od mekog čelika, bakarne cevi, plastične i višeslojne cevi. Zaptivanje vretena dvostukim O- prstenom. 2 merna ventila za merenje diferencijalnog pritiska uz ručicu montirana, kao pribor postoje i merni ventili produžene izvedbe. Maks. radna temperatura: 130 °C na 10 bar Maks. radni pritisak: 20 bar na 20 °C Maks. diferencijalni pritisak pri zatvorenom ventilu: 10 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| DN 15LF; Kvs=0,52 Herz br.art.: 1 4017 11 | kom |  | x |  | =
| DN 15MF; Kvs=0,95 Herz br.art.: 1 4017 21 | kom |  | x |  | =
| DN 15; Kvs=2,0 Herz br.art.: 1 4017 01 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=3,60 Herz br.art.: 1 4017 02 | kom |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=6,50 Herz br.art.: 1 4017 03 | kom |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=13,30 Herz br.art.: 1 4017 04 | kom |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=18,50 Herz br.art.: 1 4017 05 | kom |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=33,00 Herz br.art.: 1 4017 06 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
STRÖMAX-4017M-FODRV-Регулационен вентил со мерни бленди. Косо лежиште со вретено што не се подига. Ж.Навој x Ж. навој, изработен од месинг. Едноставно предподесување со можност за ограничување, дигитално покажување на степенот на предподесување на рачката. Протокот се регулира со мерење на диференцијалниот притисок во блендите. Женски навој од двете страни за Rp 1/2“ и 3/4" со можност за поврзување со адаптери на калибрирани цевки од мек челик, бакарни цевки, повеќеслојни цевки и пластични цевки. Заптивањето на вретеното е со двоен О -прстен. 2 мерни бленди за мерење на диференцијалниот притисок монтирани до рачката, а како посебен прибор постојат и повисоки мерни бленди. Макс. работна температура: 130 °C на 10 бара Макс. работен притисок: 20 бара на 20 °C Макс. диференцијален притисок кога вентилот е затворен: 10 бара При примена на HERZ-споен сет треба да се обрне внимание на нивните работни карактеристики.
| DN 15LF; Kvs=0,52 Herz бр.арт.: 1 4017 11 | пар |  | x |  | =
| DN 15MF; Kvs=0,95 Herz бр.арт.: 1 4017 21 | пар |  | x |  | =
| DN 15; Kvs=2,0 Herz бр.арт.: 1 4017 01 | пар |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=3,60 Herz бр.арт.: 1 4017 02 | пар |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=6,50 Herz бр.арт.: 1 4017 03 | пар |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=13,30 Herz бр.арт.: 1 4017 04 | пар |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=18,50 Herz бр.арт.: 1 4017 05 | пар |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=33,00 Herz бр.арт.: 1 4017 06 | пар |  | x |  | =