## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
STRÖMAX-GM-Regulacioni ventil sa mernim ventilima za merenje diferencijalnog pritiska. Ravno sedište sa nepodižućim vretenom. MufxMuf, izrađen od mesinga. Prednameštanje ograničenjem hoda pomoću unutrašnjeg vretena, digitalno pokazivanje stepena prednameštanja na ručnom točku. Regulisanje protoka u granama merenjem diferencijalnog pritiska. Obostrani navojni spojevi, za Rp 1/2“ i 3/4“ postoje adapteri steznog seta za priključak na kalibrisane cevi od mekog čelika, bakarne cevi, plastične i višeslojne cevi. Temperaturno otporno i trajno elastično zaptivanje sedišta ventila. Zaptivanje vretena dvostukim O prstenom. 2 merna ventila montirana uz ručicu regulacionog ventila. 2 otvora za armature zatvorena zapornim vijcima. Maks. radna temperatura: 130 °C do DN32 Maks. radna temperatura: 110 °C od DN40 Maks. radni pritisak: 16 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove.
| DN 15; Kvs=6,0 Herz br.art.: 1 4217 01 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=6,88 Herz br.art.: 1 4217 02 | kom |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=13,23 Herz br.art.: 1 4217 03 | kom |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=18,91 Herz br.art.: 1 4217 04 | kom |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=27,56 Herz br.art.: 1 4217 05 | kom |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=40,98 Herz br.art.: 1 4217 06 | kom |  | x |  | =
| DN 65; Kvs=51,2 Herz br.art.: 1 4217 07 | kom |  | x |  | =
| DN 80; Kvs=70,5 Herz br.art.: 1 4217 08 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
STRÖMAX-GM-Регулационен вентил со мерни бленди за мерење на диференцијалниот притисок. Рамно лежиште со неподигачко ветено. Женски навој х Женски навој, изработен од месинг. Предподесување преку ограничување на чекорот на внатрешното вретено, дигитално покажување на степенот на предподесување на рачката. Протокото се регулира со мерење на диференцијалниот притисок. Навојни споеви од двете страни, зa Rp 1/2“ и 3/4“ постојат адаптерски спојни сетови за приклучок на калибрирани цевки од мек челик, бакарни цевки, пластични и повеќеслојни цевки. Заптивањето на седиштето на вентилот е отпорно на температура и трајно еластично. Заптивање на вретеното со двоен О-прстен. 2 мерни вентили монтирани до рачката на регулациониот вентил. 2 отвори за арматура затворени со завртки. Макс. работна температура: 130 °C дo DN32 Макс. работна температура: 110 °C oд DN40 Макс. работен притисок: 16 бара При примена на HERZ-споен сет треба да се обрне внимание на неговите работни карактеристики.
| DN 15LF; Kvs=0.93 Herz бр.арт.: 1 4217 30 | пар |  | x |  | =
| DN 15MF; Kvs=3.49 Herz бр.арт.: 1 4217 31 | пар |  | x |  | =
| DN 15; Kvs=6,05 Herz бр.арт.: 1 4217 01 | пар |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=6,11 Herz бр.арт.: 1 4217 32 | пар |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=9.22 Herz бр.арт.: 1 4217 33 | пар |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=18,83 Herz бр.арт.: 1 4217 34 | пар |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=23.29 Herz бр.арт.: 1 4217 35 | пар |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=35.26 Herz бр.арт.: 1 4217 36 | пар |  | x |  | =
| DN 65; Kvs=52.11 Herz бр.арт.: 1 4217 07 | пар |  | x |  | =
| DN 80; Kvs=76.10 Herz бр.арт.: 1 4217 08 | пар |  | x |  | =