## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
HERZ-Regulator diferencijalnog pritiska kompaktna izvedba, kućište od materijala otpornog na otcinkavanje. Sa spoljašnjim navojnim priključkom DN 15 i DN 20 sa konusom, DN 25 do DN 50 sa ravnim zaptivanjem. Proporcionalni regulator, radi bez pomoćne energije. Namenjen za instalacije grejanja i hlađenja radi održavanja konstantnog diferencijalnog pritiska unutar regulaciono tehničkog područja. Membrana i O-prsten su od EPDM. Opruga za postavljanje zadane vrednosti od nerđajućeg čelika. Impulsni vod od 1000 mm u isporuci. Mak. pogonska temperatura: 120 °C Min. pogonska temperatura: -20 °C (antifriz) Min. pogonska temperatura: -2 °C (voda) Mak. pogonski pritisak 16 bar. Mak.diferencijalni pritisak u kućištu 2 bar.
Opseg podešavanja diferencijalnog pritiska od 5-30kPa:
| DN 15; Kvs=2,66 Q=50-1300 l/h Herz br.art.: 1 4002 41 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=4,36 Q=100-1600 l/h Herz br.art.: 1 4002 42 | kom |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=5,38 Q=150-2000 l/h Herz br.art.: 1 4002 43 | kom |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=9,48 Q=200-5000 l/h Herz br.art.: 1 4002 44 | kom |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=14,95 Q=400-8000 l/h Herz br.art.: 1 4002 45 | kom |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=14,95 Q=400-9000 l/h Herz br.art.: 1 4002 46 | kom |  | x |  | =
Opseg podešavanja diferencijalnog pritiska od 25-60kPa:
| DN 15; Kvs=2,66 Q=50-1300 l/h Herz br.art.: 1 4002 61 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=4,36 Q=100-1600 l/h Herz br.art.: 1 4002 62 | kom |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=5,38 Q=150-2200 l/h Herz br.art.: 1 4002 63 | kom |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=9,48 Q=200-7500 l/h Herz br.art.: 1 4002 64 | kom |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=14,95 Q=500-9000 l/h Herz br.art.: 1 4002 65 | kom |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=14,95 Q=500-10000 l/h Herz br.art.: 1 4002 66 | kom |  | x |  | =
Regulator diferencijalnog pritiska (fiksna vrednost dp 23 kPa):
| DN 15; Kvs=2,66 Q=50-900 l/h Herz br.art.: 1 4002 21 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=4,36 Q=100-1200 l/h Herz br.art.: 1 4002 22 | kom |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=5,38 Q=150-1800 l/h Herz br.art.: 1 4002 23 | kom |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=9,48 Q=200-4000 l/h Herz br.art.: 1 4002 24 | kom |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=14,95 Q=400-6500 l/h Herz br.art.: 1 4002 25 | kom |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=14,95 Q=400-7000 l/h Herz br.art.: 1 4002 26 | kom |  | x |  | =
Regulator diferencijalnog pritiska sa imtegrisanim izvršnim članom za 2 položajni pogonski motor, ON/OFF regulcija (fiksna vrednost dp 23 kPa):
| DN 15; Kvs=2,66 Q=50-900 l/h Herz br.art.: 1 4002 81 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=4,36 Q=100-1200 l/h Herz br.art.: 1 4002 82 | kom |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=5,38 Q=150-1800 l/h Herz br.art.: 1 4002 83 | kom |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=9,48 Q=200-4000 l/h Herz br.art.: 1 4002 84 | kom |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=14,95 Q=400-6500 l/h Herz br.art.: 1 4002 85 | kom |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=14,95 Q=400-7000 l/h Herz br.art.: 1 4002 86 | kom |  | x |  | =

## makedonski
Ред. Бр. | Опис | Единица мерка | Количина |  | Единечна цена |  | Вкупна цена
HERZ-Регулатор на диференцијалниот притисок, компактна изведба, куќиштето од матерјал отпорен на бигорисување. Со надворешни навојни приклучоци за DN 15 и DN 20 со конус,за DN 25 дo DN 50 со рамно заптивање. Пропроционален регулатор, работи без помошна енергија. Наменет е за инсталации за греење и ладење за одржување на константен диференцијален притисок во регулационото техничко подрачје. Мембраната и О-прстенот се од EPDM. Спиралата за поставување на дадена вредност е од нерѓосувачки челик. Импулсен вод од 1000 mm вклучен во испорака. Макс. работна температура: 120 °C Мин. работна температура: -20 °C (антифриз) Мин. работна температура: -2 °C (вода) Макс. работен притисок: 16 бара. Макс. диференцијален притисок во куќиштето: 2 бара
Опсег на подесување на диференцијалниот притисок од 5-30kPa:
| DN 15; Kvs=2,66 Q=50-1300 l/h Herz br.art.: 1 4002 41 | пар |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=4,36 Q=100-1600 l/h Herz br.art.: 1 4002 42 | пар |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=5,38 Q=150-2000 l/h Herz br.art.: 1 4002 43 | пар |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=9,48 Q=200-5000 l/h Herz br.art.: 1 4002 44 | пар |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=14,95 Q=400-8000 l/h Herz br.art.: 1 4002 45 | пар |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=14,95 Q=400-9000 l/h Herz br.art.: 1 4002 46 | пар |  | x |  | =
Опсег на подесување на диференцијалниот притисок од 25-60kPa:
| DN 15; Kvs=2,66 Q=50-1300 l/h Herz br.art.: 1 4002 61 | пар |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=4,36 Q=100-1600 l/h Herz br.art.: 1 4002 62 | пар |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=5,38 Q=150-2200 l/h Herz br.art.: 1 4002 63 | пар |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=9,48 Q=200-7500 l/h Herz br.art.: 1 4002 64 | пар |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=14,95 Q=500-9000 l/h Herz br.art.: 1 4002 65 | пар |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=14,95 Q=500-10000 l/h Herz br.art.: 1 4002 66 | пар |  | x |  | =
Регулатор на диференцијалниот притисок (фиксна вредност dp 23 kPa):
| DN 15; Kvs=2,66 Q=50-900 l/h Herz br.art.: 1 4002 21 | пар |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=4,36 Q=100-1200 l/h Herz br.art.: 1 4002 22 | пар |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=5,38 Q=150-1800 l/h Herz br.art.: 1 4002 23 | пар |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=9,48 Q=200-4000 l/h Herz br.art.: 1 4002 24 | пар |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=14,95 Q=400-6500 l/h Herz br.art.: 1 4002 25 | пар |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=14,95 Q=400-7000 l/h Herz br.art.: 1 4002 26 | пар |  | x |  | =
Регулатор на диференцијалниот притисок со интегриран извршен модул за мотор со 2 положби, ON/OFF регулација (Фиксна вредност dp 23 kPa):
| DN 15; Kvs=2,66 Q=50-900 l/h Herz br.art.: 1 4002 81 | пар |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=4,36 Q=100-1200 l/h Herz br.art.: 1 4002 82 | пар |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=5,38 Q=150-1800 l/h Herz br.art.: 1 4002 83 | пар |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=9,48 Q=200-4000 l/h Herz br.art.: 1 4002 84 | пар |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=14,95 Q=400-6500 l/h Herz br.art.: 1 4002 85 | пар |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=14,95 Q=400-7000 l/h Herz br.art.: 1 4002 86 | пар |  | x |  | =